## Informe Anual CGM
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [9 empty] | Formato CAC - 007 Versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) |  |  |  | 2. Nombre Centro de Gestión de Medida | [5 empty] | 3. Año de reporte
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P |  |  |  | CGM EMCALI | [5 empty] | 2016
1.1. Código SIC Agente (RF) |  |  |  | 2.1. Código SIC Centro de Gestión de Medida | [5 empty] | 3.1. Fecha de reporte
EMIC |  |  |  | Crc0222 | [5 empty] | 2017-02-28
1. INFORME DE CANTIDAD Y CAUSA DE LAS FALLAS EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Tipo de Falla / Componente | Medidor principal | Medidor de Respaldo | Transformadores de tensión (PT) | Transformadores de corriente (CT) | Sistema de comunicación | Bloque de borneras de prueba | Cableado | Otros Componentes | Subtotal |  | % por tipo de falla
Hurto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
Vandalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
Falla metrológica | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |  | 0%
Quemado | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 25.81%
Roto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
Abierto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
Otro tipo de falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 74.19%
Subtotal | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 100%
% por elemento | 0% | 0% | 19.35% | 6.452% | 74.19% | 0% | 0% | 0% | Nota: Reportar solamente la falla del elemento que cause la mayor duración de tiempo en falla de sistema cuando se presente la falla de dos o mas elementos , de tal forma que la cantidad de fallas de sistema de medición correspondan con los eventos de fallas reportados ante el ASIC
Observaciones / Hechos relevantes: | [5 empty] | Gráficos
No se cuentan las fronteras en falla por no envío, dado que no se contabilizan como fallas.
2. INFORME DE VERIFICACION A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de punto de medición | Verificaciones iniciales (Externas) | Verificaciones iniciales (RF) | Verificaciones Extraordinarias | Verificaciones Quinquenales | Subtotal | Tiempo promedio hh (administrativo) | Tiempo promedio hh (operación) | Tiempo promedio hh (desplazamiento) | Tiempo total hh (administrativo) | Tiempo total hh (operación) | Tiempo total hh (desplazamiento) | Tiempo Total hh Verificación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | 4 | 1.53 | 60 | 240 | 91.8 | 391.8
3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 1 | 3 | 1.53 | 61 | 183 | 93.33 | 337.33
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.53 | 1 | 2 | 1.53 | 4.53
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0.6 | 1.8 | 0.918 | 122 | 425 | 186.66 | 733.66
% por tipo de verificación | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | % Tiempo Administrativo / Operación /Desplazamiento |  |  | 16.63% | 57.93% | 25.44% | 100%
Observaciones / Hechos relevantes: | [5 empty] | Gráficos
3. INFORME DE INTERROGACION DE FRONTERAS
Definición de frontera | INTERROGACION REMOTA |  |  |  |  | INTERROGACION EN SITIO | [5 empty] | TOTAL
| Cantidad de interrogaciones año | Duración Máxima (min) | Duración Promedio (min) | Duración Mínima (min) | Duración Total año (hh) | Cantidad de interrogaciones año | Duración Máxima (min) | Duración interrogación Promedio (min) | Duración Mínima (min) | Duración promedio desplazamiento a sitio (hh) | Duración Total año (hh) | Tiempo Total interrogación (hh)
Generación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comercialización entre agentes | 21060 | 10.63 | 0.97 | 0.02 | 340.47 | 2339 | 4 | 2 | 1 | 0.33 | 849.8367 | 1190.3067
Comercialización entre agentes y usuarios | 170993 | 497.35 | 1.73 | 0 | 4930.2982 | 3320 | 4 | 2 | 1 | 0.33 | 1206.2667 | 6136.5648
Enlace Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconexión internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda desconectable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indices CGM | 192053 | 72.5686 | 0.38571 | 0.0028571 | 5270.7682 | 5659 | 1.1429 | 0.57143 | 0.28571 | 0.094286 | 2056.7633 | 7326.8715
Observaciones / Hechos relevantes:
4. INFORME DE GESTION DE FRONTERAS
Definición de frontera | Fronteras Activas | [5 empty] | Fronteras canceladas en el periodo |  | Cantidad de fronteras activas al cierre del periodo |  | Tasa de Crecimiento anual
| Cantidad de fronteras al inicio del periodo |  | Fronteras inscritas en el periodo |  | Fronteras suspendidas al cierre del periodo1
Generación | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
Comercialización entre agentes | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 30 |  | -3.226%
Comercialización entre agentes y usuarios | 278 |  | 8 |  | 0 |  | 13 |  | 273 |  | -1.799%
Enlace Internacional | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
Interconexión internacional | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
Distribución | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0%
Demanda desconectable | 0 |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 13 |  | 0%
Subtotal | 309 |  | 22 |  | 0 |  | 14 |  | 317 |  | 2.589%
Nota: 1 Reportar la cantidad de fronteras activas en estado suspendido (no descontar de las fronteras al inicio del periodo o inscritas en el periodo). VER : ANEXO 1. RELACION DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO; ANEXO 2. RELACION DE FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO
Observaciones / Hechos relevantes: | [5 empty] | Gráficos
5. INFORME DE DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS
Tipo de Canal | % disponibilidad de canales por tiempo | [7 empty] | % disponibilidad por intentos
| Tiempo total de Operación hh / año |  | Disponibilidad hh / Año |  | Indisponibilidad hh / Año |  | % Disponibilidad |  | Total de Intentos en el Periodo | Intentos Exitosos | Intentos Fallidos | % Disponibilidad
GPRS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3G | 2137440 |  | 2070672 |  | 66768 |  | 96.88% |  | 268275 | 196735 | 71540 | 73.33%
4G | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
LAN | 166440 |  | 157368 |  | 9072 |  | 94.55% |  | 6935 | 6796.3 | 138.7 | 98%
TCP/ETHERNET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Fibra óptica | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Enlace satelital | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Línea telefónica | 464280 |  | 408048 |  | 56232 |  | 87.89% |  | 38690 | 30952 | 7738 | 80%
Otros | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 2768160 |  | 2636088 |  | 132072 |  | 95.23% |  | 313900 | 234483.3 | 7738 | 74.7%
Observaciones / Hechos relevantes: | [5 empty] | Gráficos
6. INFORME ACTIVIDADES DE VALIDACION
ACTIVIDAD | Fecha de la Actividad |  | Fronteras activas | Tamaño de la Muestra | Conformes | Conformes | No Conformes |  | % de Conformidad |  | Cumple Validación
Validación (1ra muestra) | 2016 12 15 |  | 322 | 176 | 176 |  | 0 |  | 100% |  | CUMPLE
Validación (2da muestra)
Validación (3ra muestra)
Nota: Diligenciar la cantidad de fronteras, tamaño de la muestra y condiciones de aceptación y rechazo de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3 de la Resolución CREG 038 de 2014
Observaciones / Hechos relevantes:
7. INFORME DE ACTIVIDADES DE CRITICA
MES | Fronteras activas (a cierre de mes) |  | Total de lecturas en el mes |  | Lecturas objeto de crítica |  | % Lecturas en crítica |  | Lecturas aceptadas en crítica |  | % Aceptación de registros en crítica (confirmación de lecturas)
ENERO | 306 |  | 296 |  | 9 |  | 3.041% |  | 9 |  | 100%
FEBRERO | 305 |  | 299 |  | 8 |  | 2.676% |  | 6 |  | 75%
MARZO | 304 |  | 293 |  | 6 |  | 2.048% |  | 6 |  | 100%
ABRIL | 317 |  | 310 |  | 3 |  | 0.9677% |  | 3 |  | 100%
MAYO | 319 |  | 299 |  | 6 |  | 2.007% |  | 6 |  | 100%
JUNIO | 317 |  | 303 |  | 5 |  | 1.65% |  | 5 |  | 100%
JULIO | 317 |  | 304 |  | 5 |  | 1.645% |  | 5 |  | 100%
AGOSTO | 318 |  | 301 |  | 6 |  | 1.993% |  | 6 |  | 100%
SEPTIEMBRE | 320 |  | 313 |  | 7 |  | 2.236% |  | 7 |  | 100%
OCTUBRE | 320 |  | 315 |  | 13 |  | 4.127% |  | 11 |  | 84.62%
NOVIEMBRE | 322 |  | 317 |  | 17 |  | 5.363% |  | 16 |  | 94.12%
DICIEMBRE | 322 |  | 313 |  | 30 |  | 9.585% |  | 22 |  | 73.33%
TOTAL | 3787 |  | 3663 |  | 115 |  | 3.14% |  | 102 |  | 88.7%
Observaciones / Descripción breve de los criterios de Critica: | [5 empty] | Gráficos
8. INFORME DE PRUEBAS DE RECUPERACION DE LOS RESPALDOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CON EL ASIC
Prueba | Fecha de la Actividad |  | RECUPERACION DE LOS RESPALDOS DE INFORMACION |  |  |  |  | RESPALDOS DE COMUNICACIÓN CGM - ASIC
|  |  | Conforme | Observaciones |  |  |  | Conforme | Observaciones
1 | 2016 10 24 |  | CONFORME | En Gestión de la Continuidad, Respaldo y Recuperación se implanta la politica de backup y se realiza la prueba de estos una vez al año en el contrato de soporte especializado. |  |  |  | CONFORME | Se utiliza una aplicación de respaldo que permite realizar reporte de lecturas a XM usando el servicio Web publicado.
2 | aaaa mm dd
3 | aaaa mm dd
4 | aaaa mm dd
5 | aaaa mm dd
6 | aaaa mm dd
7 | aaaa mm dd
8 | aaaa mm dd
9 | aaaa mm dd
10 | aaaa mm dd
11 | aaaa mm dd
12 | aaaa mm dd
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:
9. INFORME DE EVENTOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PLAN DE CONTIGENCIA
EVENTO | Fecha de la Actividad |  | Tipo de Contingencia | Descripción del evento |  |  |  | Respuesta del plan de Contingencia | Observaciones / Lecciones aprendidas
1 | 2016-02-15 |  | Operativa | FALLA EQUIPOS AUXILIARES DE MEDIDA |  |  |  | CONFORME | ADQUISICION PARA REPOSICION DE EQUIPOS FALLADOS
2 | 03/15/2016 |  | Operativa | FALLA MODEMS PARA COMUNICACION |  |  |  | CONFORME | ADQUISICION PARA SUMINISTRO DE MODEMS DE COMUNICACIÓN
3 | 04/15/2016 |  | Tecnologica | DEBILIDAD EN ALTERNATIVAS DE OPERADOR CELULAR |  |  |  | CONFORME | FORTALECIMIENTO CON OPERADOR INTEGRADO DE COMUNICACIONES
4 | 12/15/2016 |  | Recurso Humano | DEFICIENCIA RECURSO HUMANO CGM |  |  |  | CONFORME | SELECCIÓN CUBRIMIENTO CASILLA INDISPONIBLE DE ELECTRICISTA
5 | 2016-10-10 |  | Recurso Humano | DEFICIENCIA RECURSO HUMANO CGM |  |  |  | CONFORME | APOYO OPERATIVO A TRAVES DE CONTRATO PARA EJECUCION ACTIVIDADES DE CAMPO
6 | 2016-07-01 |  | Operativa | EXPLOSION EQUIPOS MEDIDA USUARIOS |  |  |  | CONFORME | REPOSICION TEMPORAL DE EQUIPOS EN FALLA
7 | 2016-06-05 |  | Operativa | 16 FRONTERAS SIN COMUNICACIÓN |  |  |  | CONFORME | ALIADO CAM ARREGLO PROBLEMA DE APN CON EL OPERADOR CELULAR CLARO.
8 | 2016-11-06 |  | Comunicaciones | RENOVACION PLAN DE SIMCARDS - LECTURA DE MEDIDORES DESDE CGM |  |  |  | CONFORME | RENOVACION DE PLANES CON CONTRATISTA (UNION ELECTRICA)
9 | aaaa mm dd
10 | aaaa mm dd
11 | aaaa mm dd
12 | aaaa mm dd
13 | aaaa mm dd
14 | aaaa mm dd
15 | aaaa mm dd
16 | aaaa mm dd
17 | aaaa mm dd
18 | aaaa mm dd
19 | aaaa mm dd
20 | aaaa mm dd
21 | aaaa mm dd
22 | aaaa mm dd
23 | aaaa mm dd
24 | aaaa mm dd
25 | aaaa mm dd
26 | aaaa mm dd
27 | aaaa mm dd
28 | aaaa mm dd
29 | aaaa mm dd
30 | aaaa mm dd
10. INFORME DE MANTENIMIENTOS A SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de punto de medición | Trimestre |  |  |  | Total de Mantenimientos | Informe de tiempos requeridos para el mantenimiento de los sistemas de medición
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | Tiempo promedio de mantenimiento (hh) | Tiempo promedio de desplazamiento al sist de med. (hh) | Tiempo total hh (mantenimiento) | Tiempo total hh (desplazamiento) | Tiempo Total Mantenimiento + desplazamiento | Tiempo total de indisponibilidad de los sistemas de medición por mto (hh)
1 | 0 | 23 | 1 | 2 | 26 | 8 | 0.43 | 208 | 11.18 | 219.18 | 4
2 | 8 | 23 | 13 | 2 | 46 | 6 | 0.43 | 276 | 19.78 | 295.78 | 3.5
3 | 23 | 46 | 7 | 8 | 84 | 4 | 0.43 | 336 | 36.12 | 372.12 | 3
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.43 | 3 | 0.43 | 3.43 | 2.5
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1
Subtotal | 31 | 93 | 21 | 12 | 157 | 4.6 | 0.43 | 823 | 67.51 | 890.51 | 14
Observaciones / Hechos relevantes: | [5 empty] | Gráficos
11. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS
VALIDACIÓN | Fecha de la Actividad |  | Fronteras activas | Tamaño de la Muestra | % Fronteras que cumplen integralidad y disponibilidad de lecturas de 2 años (Art. 18 Res. CREG 038 de 2014) | Conformes | Fronteras que cumplen requisitos de Protección de datos (Art 17, Res. CREG 038 de 2014) |  | Cumple validación de Integralidad |  | Cumple validación de requisitos de protección de datos
1 | 2016 12 15 |  | 322 | 176 | 100% |  | 100% |  | CUMPLE |  | CUMPLE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nota: El tamaño de la muestra se debe determinar mediante un muestreo aleatorio simple de los sistemas de medición gestionados, con un nivel de confianza del 95 %, un error máximo admisible del 5% y una proporción de medidores no conformes del 3 %. Se verificara que el almacenamiento de los datos en el CGM debe garantizar la integridad de las mediciones registradas y su disponibilidad por un período de al menos dos (2) años contados a partir del día de la lectura. Además, debe cumplir con los requisitos de protección de los datos establecidos en el artículo 17 de la resolución CREG 038 de 2014.
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:
Note on H66: JUAN FELIPE LONDONO GIRALDO: -13 LECTURAS DE GENERACION
Note on C121: JUAN FELIPE LONDONO GIRALDO: SE RESTA LECTURAS DE GENERACION
Note on E121: JUAN FELIPE LONDONO GIRALDO: -RESTA GENERACION Y LECTURAS EN SITIO FRONTERAS 3G

## ANEXO 1
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC |  |  | Formato CAC - 008 Versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) |  | 2. Nombre Centro de Gestión de Medida | 3. Año de reporte
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P |  | CGM EMCALI | 2016
1.1. Código SIC Agente (RF) |  | 2.1. Código SIC Centro de Gestión de Medida | 3.1. Fecha de reporte
EMIC |  | Crc0222 | 42794
ANEXO 1. RELACION DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA | FECHA NOVEDAD | ACCION
Frt20163 | 2350657 | SUPERINTER GUADALUPE | 2016-01-01 | CANCELADA
Frt11414 | SIN NIU | SUPERINTER MELENDEZ | 2016-01-01 | CANCELADA
Frt01429 | 1458207 | SUPERINTER SILOE | 2016-01-01 | CANCELADA
Frt23868 | 27751850 | COUNTRY CLUB DE BOGOTA | 2016-01-14 | CANCELADA
Frt07535 | 2914570 | COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ Y CIA S.A. - SUPERINTER | 2016-01-07 | CANCELADA
Frt10204 | 3187605 | SUPERINTER | 2016-01-07 | CANCELADA
Frt00473 | 12564830 | CONSTRUCTORA MELENDEZ | 2016-02-18 | CANCELADA
Frt18580 | 11666535 | SUPERINTER GUAYACANES | 2016-03-31 | CANCELADA
Frt25521 | 0 | CIRCUITO BRETAÑA | 2016-04-19 | CREADA
Frt25402 | 0 | DDV_LA 14 # 38 VALLE DEL LILI | 2016-04-07 | CREADA
Frt25403 | 0 | DDV_UV MELENDEZ | 2016-04-07 | CREADA
Frt25410 | 0 | DDV_LA 14 # 35 N_COSMOCENTRO | 2016-04-07 | CREADA
Frt25411 | 0 | DDV_LA 14 # 11 LIMONAR | 2016-04-07 | CREADA
Frt25412 | 0 | DDV_LA 14 # 33 PASOANCHO | 2016-04-07 | CREADA
Frt25413 | 0 | DDV_LA 14 # 8 CALIMA | 2016-04-07 | CREADA
Frt25414 | 0 | DDV_LA 14 # 10 BOULEVARD | 2016-04-07 | CREADA
Frt25415 | 0 | DDV_LA 14 # 5 AV. SEXTA | 2016-04-07 | CREADA
Frt25565 | 0 | DDV_MERCAMIO FLORALIA | 2016-04-23 | CREADA
Frt25566 | 0 | DDV_MERCAMIO PLAZA NORTE | 2016-04-23 | CREADA
Frt25567 | 0 | DDV_MERCAMIO CALLE 5 | 2016-04-23 | CREADA
Frt25568 | 0 | DDV_MERCAMIO NORTE | 2016-04-23 | CREADA
Frt25493 | 0 | PARQUE TECNOLOGICO UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA | 2016-05-05 | CREADA
Frt25661 | 0 | DDV_MERCAMIO LA FLORESTA | 2016-05-24 | CREADA
Frt07598 | 9993641 | TELEPLAST LTDA. PLANTA YUMBO | 2016-06-02 | CANCELADA
Frt03838 | 0 | ETB S.A. ESP - CENTRAL YOMASA | 2016-06-19 | CANCELADA
Frt25820 | 0 | ALMACEN LA 14 TP33- PANCE | 2016-07-07 | CREADA
Frt00037 | 0 | EMCALI - PTO TEJADA | 2016-07-21 | CANCELADA
Frt01874 | 0 | CLINICA DE OCCIDENTE | 2016-08-04 | CREADA
Frt26140 | 0 | OCCIDENTAL DE PLASTICOS 1 | 2016-09-14 | CREADA
Frt26141 | 0 | OCCIDENTAL DE PLASTICOS 2 | 2016-09-14 | CREADA
Frt08702 | 0 | C.I. R.T.A. DESIGN S.A | 2016-11-01 | CREADA
Frt26232 | 0 | DIRECTTV | 2016-11-01 | CREADA
Frt26242 | 0 | RTA DESIGN S.A.S - 2 | 2016-11-03 | CREADA
Frt02102 | 0 | TUBOPACK DE COLOMBIA S.A. | 2016-11-17 | CANCELADA
Frt22885 | 0 | POLLO OLIMPICO | 2016-12-15 | CANCELADA
Frt19741 | 0 | SUPERINTER VILLA COLOMBIA | 2016-01-01 | CANCELADA
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd

## ANEXO 2
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC |  |  | Formato CAC - 009 Versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) |  | 2. Nombre Centro de Gestión de Medida | 3. Año de reporte
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P |  | CGM EMCALI | 2016
1.1. Código SIC Agente (RF) |  | 2.1. Código SIC Centro de Gestión de Medida | 3.1. Fecha de reporte
EMIC |  | Crc0222 | 42794
ANEXO 2. RELACION DE FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO A CIERRE DEL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA | FECHA SUSPENSION | DEUDA (COP $)
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
aaaa mm dd
DEUDA TOTAL |  |  |  | 0

## ANEXO 3
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [5 empty] | Formato CAC - 010 Versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) |  |  |  | 2. Nombre Centro de Gestión de Medida |  | 3. Año de reporte
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P |  |  |  | CGM EMCALI |  | 2016
1.1. Código SIC Agente (RF) |  |  |  | 2.1. Código SIC Centro de Gestión de Medida |  | 3.1. Fecha de reporte
EMIC |  |  |  | Crc0222 |  | 42794
ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
ID | TIPO DE DOCUMENTO | VERSION | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | ALCANCE (BREVE DESCRIPCION)
1 | PROCEDIMIENTO | 2 | OPERAR TELEMEDIDA |  | 2017 02 09 | INFORMACION DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO DE TELEMEDIDA. DEFINICIÓN DE FLUJOGRAMA
2 | INSTRUCTIVO | 1 | CONFIGURACIÓN, PROGRAMACION E INTERROGACION DE EQUIPOS DEL CENTRO DE GESTION DE MEDIDAS |  | 2017 02 10 | DEFINICIÓN DEL INGRESO DE LAS FRONTERAS EN EL SOFTWARE DE LECTURA, CONFIGURACIÓN E INTERROGACIÓN AUTOMATIZADA.
3 | INSTRUCTIVO | 1 | ALMACENAR Y CONCENTRAR LECTURAS EN EL CENTRO DE GESTION DE MEDIDAS |  | 2017 02 10 | DETALLE DEL ALMACENAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS LECTURAS EN LAS BASE DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS
4 | INSTRUCTIVO | 1 | VERIFICACION Y CRITICA DE MEDICIONES DEL MERCADO NO REGULADO DE EMCALI CON REPORTE AL ASIC |  | 2017 02 10 | DETALLE DE LA CRITICA A LAS MEDICIONES DE LAS FRONTERAS DEL MERCADO CON REPORTE AL ASIC.
5 | INSTRUCTIVO | 1 | ACCESO LOCAL Y REMOTO A LAS FRONTERAS COMERCIALES |  | 2017 02 10 | REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES DE ACCESO LOCAL Y REMOTO A LAS FROTERAS COMERCIALES.
6 | INSTRUCTIVO | 1 | ESTIMACION DEL ERROR EN MEDICION DE ENERGIA DEBIDA A CAIDA DE TENSION EN CABLES SECONDARIOS DE TRANSFORMADORES DE TENSION |  | 2017 02 10 | ESTIMACION DEL ERROR EN MEDICION DE ENERGIA DEBIDA A CAIDA DE TENSION EN CABLES SECONDARIOS DE TRANSFORMADORES DE TENSION
7 | INSTRUCTIVO | 1 | PROTECCION DE DATOS DEL CENTRO DE GESTION DE MEDIDAS |  | 2017 02 10 | PROTECCION DE DATOS DEL CENTRO DE GESTION DE MEDIDAS
8 | OTRO | 1 | ANEXO ESTIMADO DEL ERROR |  | 2017 02 10 | ANEXO ESTIMADO DEL ERROR
9 | INSTRUCTIVO | 2 | ANALIZAR INFORMACIÓN DE FRONTERAS COMERCIALES |  | 2016 09 13 | ANALIZAR INFORMACIÓN DE FRONTERAS COMERCIALES
10 | INSTRUCTIVO | 2 | LECTURA EN TERRENO CLIENTES MERCADO NO REGULADO |  | 2016 09 13 | DETALLE LECTURA EN TERRENO CLIENTES MERCADO NO REGULADO
11 | INSTRUCTIVO | 2 | RECOLECCIÓN DE DATOS DE TELEMEDIDA |  | 2016 09 13 | DETALLE RECOLECCIÓN DE DATOS DE TELEMEDIDA
12 | FORMATO | 3 | REPORTE DE LECTURAS EN TERRENO |  | 2016 09 13 | REGISTRO DE LAS FRONTERAS QUE SON VISITIADAS EN SITIO PARA TOMA DE LECTURA
13 | FORMATO | 3 | REPORTE SEMANAL DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA |  | 2016 09 13 | REGISTRO DE LAS FRONTERAS QUE SEMANALMENTE TIENEN NOVEDAD EN LA TELEMEDIDA
14 | INSTRUCTIVO | 3 | REVISION EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA |  | 2016 09 13 | REVISION EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA
15 | INSTRUCTIVO | 2 | REVISIÓN TÉCNICA DE FRONTERAS COMERCIALES |  | 2016 09 13 | REVISION EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA
16 | INSTRUCTIVO | 2 | REVISIÓN TÉCNICA DE TELEMEDIDA |  | 2016 09 13 | REVISION EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA
17 |  |  |  |  | aaaa mm dd
18 |  |  |  |  | aaaa mm dd
19 |  |  |  |  | aaaa mm dd
20 |  |  |  |  | aaaa mm dd
21 |  |  |  |  | aaaa mm dd
22 |  |  |  |  | aaaa mm dd
23 |  |  |  |  | aaaa mm dd
24 |  |  |  |  | aaaa mm dd
25 |  |  |  |  | aaaa mm dd
26 |  |  |  |  | aaaa mm dd
27 |  |  |  |  | aaaa mm dd
28 |  |  |  |  | aaaa mm dd
29 |  |  |  |  | aaaa mm dd
30 |  |  |  |  | aaaa mm dd
31 |  |  |  |  | aaaa mm dd
32 |  |  |  |  | aaaa mm dd
33 |  |  |  |  | aaaa mm dd
34 |  |  |  |  | aaaa mm dd
35 |  |  |  |  | aaaa mm dd
36 |  |  |  |  | aaaa mm dd
37 |  |  |  |  | aaaa mm dd
38 |  |  |  |  | aaaa mm dd
39 |  |  |  |  | aaaa mm dd
40 |  |  |  |  | aaaa mm dd
41 |  |  |  |  | aaaa mm dd
42 |  |  |  |  | aaaa mm dd
43 |  |  |  |  | aaaa mm dd
44 |  |  |  |  | aaaa mm dd
45 |  |  |  |  | aaaa mm dd
46 |  |  |  |  | aaaa mm dd
47 |  |  |  |  | aaaa mm dd
48 |  |  |  |  | aaaa mm dd
49 |  |  |  |  | aaaa mm dd

## Instrucciones
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC |  |  |  |  | Instrucciones de diligenciamiento
Indicaciones
Diligenciar únicamente los Espacios en blanco
Publicar en la WEB la impresión del Informe (PDF) y remitir a el ASIC el Archivo Excel.
Validar la consistencia de la información reportada cuando alguna de las celdas del informe cambie a color rojo.
Campo del encabezado | Descripción | Tipo de dato | Requerido | Descripción
1. | Agente (RF) | Lista | 1 | Agente representante de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. Emplear lista suministrada por el ASIC
1.1. | Código SIC Agente (RF) | Lista | 1 | Código SIC del Agente representante de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. Emplear lista suministrada por el ASIC
2. | Nombre Centro de Gestión de Medida | Texto | 1 | Nombre del CGM registrado ante el ASIC. Emplear lista suministrada por el ASIC
2.1. | Código SIC Centro de Gestión de Medida | Texto | 1 | Código del CGM registrado ante el ASIC. Emplear lista suministrada por el ASIC
3. | Año de reporte | Fecha (aaaa) | 1 | Año de Reporte (inmediatamente anterior al año en curso).
3.1. | Fecha de reporte | Fecha (aaaammdd) | 1 | Fecha en la cual se publica en pagina WEB y entrega el reporte a el ASIC. Se validara el cumplimiento de plazos definidos en el Anexo 3 de la Resolución 038 de 2014.
1. INFORME DE CANTIDAD Y CAUSA DE LAS FALLAS EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Indicaciones
Reportar solamente la falla del elemento que cause la mayor duración de tiempo en falla de sistema cuando se presente la falla de dos o mas elementos , de tal forma que la cantidad de fallas de sistema de medición corresponda a la cantidad de eventos de fallas reportados ante el ASIC
Emplear la casilla otros componentes cuando se presente el daño en algún elemento diferente a los mencionados, ya sea del sistema de medición, de la acometida o de la subestación que afecte el registro de la energía a través del sistema de medición.
Emplear la casilla otro tipo de falla cuando se evidencien daños o eventos que no se encuentren caracterizados en la relación.
Emplear números enteros.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir brevemente los eventos y acciones adelantadas tanto por el CGM como por el Agente, como a su vez los hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo)en la gestión de fallas de los sistemas de medición.
2. INFORME DE VERIFICACION A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN
Indicaciones
Relacionar en números enteros la cantidad de verificaciones por tipo de punto de medición y tipo de verificación adelantadas en el año anterior.
Relacionar la totalidad de verificaciones, tanto las que cumplen o no con la totalidad de requisitos establecidos en los formatos de Verificación.
El CGM calculara los tiempos promedio para las actividades administrativas, operativas, y de desplazamiento al sistema de medición.
Se considera como tiempo de desplazamiento, el empleado para movilizarse entre dos sistemas de medición cuando la programación implique la visita de dos o mas fronteras mas la fracción de tiempo resultante de dividir el tiempo empleado por el Agente en el trayecto inicial y final de su jornada sobre el numero de operaciones. Cuando la verificación se programe exclusivamente a un sistema de medición se deberá registrar el tiempo entre la sede del Agente y la ubicación de sistema de medición mas el tiempo de retorno a su sede una vez cumplida la verificación.
Expresar en decimales la fracción de las horas promedio empleadas en cada etapa de la verificación, empleando una resolución de 0,00.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir brevemente los eventos y acciones adelantadas tanto por el CGM como por el Agente o Verificador, como a su vez las los hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en los procesos de Verificación.
3. INFORME DE INTERROGACION DE FRONTERAS
Indicaciones
Relacionar la cantidad de interrogaciones remotas y en sitio (en números enteros) adelantadas durante el periodo reportado
El CGM deberá calcular los tiempos máximos, promedio y mínimo para las actividad de interrogación tanto remota como en sitio, a su vez calcular el tiempo promedio empleado para el desplazamiento al sistema de medición en las interrogaciones que así lo ameriten.
Se considera como tiempo de desplazamiento, el empleado para movilizarse entre dos sistemas de medición cuando la programación implique la visita de dos o mas fronteras mas la fracción de tiempo resultante de dividir el tiempo empleado por el Agente en el trayecto inicial y final de su jornada sobre el numero de operaciones. Cuando se programe exclusivamente la interrogación en sitio a un sistema de medición, se deberá registrar el tiempo entre la sede del Agente y la ubicación de sistema de medición mas el tiempo de retorno a su sede una vez cumplida la interrogación
Expresar en decimales la fracción de los minutos y las horas promedio empleadas en cada etapa de la interrogación, empleando una resolución de 0,00.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir brevemente los eventos y acciones adelantadas por el CGM o por el Agente, como a su vez los hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en la interrogación de fronteras.
4. INFORME DE GESTION DE FRONTERAS
Indicaciones
Relacionar la cantidad de fronteras al inicio del periodo, las fronteras creadas y canceladas por el Agente en el periodo reportado.
Relacionar la cantidad de fronteras que se encuentran suspendidas a la fecha de cierre del informe
Las cantidades relacionadas anteriormente deberán coincidir con la cantidad de registros de los Anexos 1 y 2 respectivamente
Emplear números enteros.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir brevemente los eventos y acciones adelantadas por el CGM o por el Agente, como a su vez los hechos relevantes que hayan generado un impacto en el crecimiento o reducción del numero de fronteras.
5. INFORME DE DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS
Indicaciones
A través de las herramientas dispuestas por el CGM, se podrá estimar las disponibilidad (en hh e intentos) de cada uno de los medios empleados para la interrogación remota de medidores.
Expresar en decimales la fracción de las horas empleadas para la interrogación, empleando una resolución de 0,00.
Emplear números enteros para relacionar la cantidad de intentos.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir brevemente los eventos y acciones adelantadas por el CGM o por el Agente, como a su vez los hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en disponibilidad de los canales.
6. INFORME ACTIVIDADES DE VALIDACION
Indicaciones
Reportar las condiciones bajo las cuales se adelanto la validación solicitada en el Anexo 3 de la Resolución 038 de 2014, registrando la cantidad de fronteras en la fecha de cada etapa de validación, el tamaño de la muestra seleccionada y la cantidad de fronteras que cumplen o no con las condiciones establecidas en la validación. Finalmente se deberá calificar la validación efectuada (Cumple/No Cumple).
Observaciones / Hechos relevantes: Describir los eventos y acciones adelantadas en el proceso de validación, la relación de fronteras que presentaron desviaciones, como a su vez los hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en la corrección de las No Conformidades.
7. INFORME DE ACTIVIDADES DE CRITICA
Indicaciones
Se efectúa la relación de fronteras y la cantidad de lecturas acumuladas al cierre de mes, indicando a su vez la cantidad de lecturas que fueron objeto de critica.
Una vez efectuado el análisis puntual sobre la critica, relacionar la cantidad de lecturas que fueron aceptadas por el CGM.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir los eventos y acciones adelantadas en el proceso de critica que conlleven al mejoramiento continuo de los indicadores de Critica, como a su vez los hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en el volumen de lecturas a criticar.
8. INFORME DE PRUEBAS DE RECUPERACION DE LOS RESPALDOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CON EL ASIC
Indicaciones
Diligenciar la fecha (aaaammdd) como el resultado de las pruebas que el CGM adelante para validar la funcionalidad de recuperar la información y los canales de comunicación con el ASIC. Se podrá describir el alcance de la prueba y la respuesta del plan de contingencia.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir los eventos y acciones adelantadas los procesos de recuperación de información y comunicación con el ASIC, indicando las oportunidades de mejora y hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en el desarrollo de las pruebas
No relacionar eventos reales, los cuales serán relacionados en Numeral 9. Informe de Eventos atendidos a través del plan de Contingencia
9. INFORME DE EVENTOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PLAN DE CONTIGENCIA
Indicaciones
Relacionar los eventos atendidas a través del plan de contingencias , indicando la fecha del evento, el tipo de contingencia, una breve descripción de la situación presentada, y la evaluación de la respuesta del plan (Conforme/ No Conforme), relacionando a su vez las conclusiones y lecciones aprendidas del evento que permitan el mejoramiento permanente del plan.
10. INFORME DE MANTENIMIENTOS A SISTEMAS DE MEDICIÓN
Indicaciones
Relacionar la cantidad de mantenimientos ejecutados en cada trimestre por tipo de sistema de medición, efectuando la estimación de los tiempos promedios tanto en la operación en terreno como en los desplazamientos a cada sistema de medición.
Relacionar a su vez el tiempo total de indisponibilidad de la frontera por mantenimientos, (incluye solamente el tiempo en el cual el sistema de medición fue desconectados para el desarrollo del mantenimiento y pruebas de rutina
Observaciones / Hechos relevantes: Describir los eventos y acciones adelantadas, indicando las oportunidades de mejora y hechos relevantes que hayan generado un impacto (positivo o negativo) en el desarrollo de los mantenimientos.
11. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS
Indicaciones
En cumplimiento a lo establecido en los Art. 17 y 18, el CGM efectuar la verificación de la información existente en el medidor y base de datos, como a su vez el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad establecidas por el C N O.
Adelantar la selección de la muestra mediante muestreo simple garantizando que el total de la muestra cumplan con las condiciones a evaluar.
Observaciones / Hechos relevantes: Describir los eventos y acciones adelantadas, indicando las oportunidades de mejora y hechos relevantes.
ANEXO 1. RELACION DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO
Indicaciones
Relacionar la totalidad de fronteras creadas y canceladas en el periodo, indicando Código SIC, Código NIU, Nombre de la frontera, fecha de la novedad (aaaammdd) y acción (Creación/ Cancelación).
ANEXO 2. RELACION DE FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO A CIERRE DEL PERIODO
Indicaciones
Relacionar la totalidad de fronteras que al cierre del periodo presentan mora en sus pagos indicado la información comercial solicitada y el monto de la deuda en COP.
ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Indicaciones
Relacionar la totalidad de documentos desarrollados en el CGM para su gestión, indicado el tipo, la versión, nombre, fecha de actualización o publicación y alcance.