## Reporte
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [60 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | [17 empty] | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI | [35 empty] | 3.Año de Reporte 2023
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIC | [17 empty] | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 | [35 empty] | 3.1. Fecha de Reporte 26/02/2024
1.INFORME DE CANTIDAD Y CAUSA DE LAS FALLAS EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Tipo de Falla / Componente |  |  | Medidor principal | [7 empty] | Medidor de Respaldo |  |  |  |  | Transformadores de tensión (PT) | [6 empty] | Transformadores de corriente (CT) | [6 empty] | Sistemas de comunicación | [8 empty] | Bloque de borneras de prueba | [7 empty] | Cableado | [6 empty] | Otros Componentes | [5 empty] | Subtotal | [5 empty] | % por tipo de falla
Hurto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Vandalismo |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Falla Metrol¿gica |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 5%
Quemado |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 20%
Roto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Abierto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Otro Tipo de Falla |  |  | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 75%
Subtotal |  |  | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 100%
% Por elemento |  |  | 20% | [7 empty] | 5% |  |  |  |  | 30% | [6 empty] | 40% | [6 empty] | 5% | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [5 empty] | Nota: Reportar solamente la falla del elemento que causa la mayor duración de tiempo en falla del sistema cuando se presenta la falla de dos o mas elementos, de tal forma que la cantidad de fallas de sistema de medición correspondan con los eventos de fallas reportados ante el ASIC
| Observaciones / Hechos Relevantes | [37 empty] | Gráficos
2. INFORME DE VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de Punto de Medición |  | Verificaciones Iniciales (Externas) | [7 empty] | Verificaciones Iniciales (RF) |  |  |  |  | Verificaciones Extraordinarias | [5 empty] | Verificaciones Quinquenales | [6 empty] | Subtotal | [7 empty] | Tiempo Promedio hh (Administrativo) | [7 empty] | Tiempo Promedio hh (Operación) |  |  |  |  | Tiempo Promedio hh (Desplazamiento) | [8 empty] | Tiempo total hh (Administrativo) | [5 empty] | Tiempo total hh (operación) |  |  |  | Tiempo total hh (desplazamiento) |  |  |  |  | Tiempo total hh Verificación
1 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 1.2 | [7 empty] | 2.6 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 24
2 |  | 0 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 1.05 | [7 empty] | 2.55 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 21 | [5 empty] | 51 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 92
3 |  | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 26 | [6 empty] | 36 | [7 empty] | 1.09 | [7 empty] | 2.64 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 39.24 | [5 empty] | 95.04 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 170.28
4 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5
5 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Subtotal |  | 0 | [7 empty] | 11 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 39 | [6 empty] | 62 | [7 empty] | 1.335 | [7 empty] | 2.4475 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 68.24 | [5 empty] | 161.04 |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 291.28
% por tipo de verificación |  | 0% | [7 empty] | 17.74% |  |  |  |  | 19.35% | [5 empty] | 62.9% | [6 empty] | 100% | [7 empty] | % Tiempo Administrativo / Operación / Desplazamiento | [21 empty] | 23.43% | [5 empty] | 55.29% |  |  |  | 21.29% |  |  |  |  | 100%
Gráficos
Observaciones / Hechos Relevantes
3. INFORME DE INTERROGACIÓN DE FRONTERAS
Definición de Frontera |  | INTERROGACION REMOTA | [33 empty] | INTERROGACION EN SITIO | [36 empty] | TOTAL
|  | Cantidad de Interrogaciones año | [7 empty] | Duración Máxima (min) |  |  |  |  | Duración Promedio (min) | [5 empty] | Duración minima (min) | [6 empty] | Duración Total año (hh) | [7 empty] | Cantidad Interrogaciones año | [7 empty] | Duración Maxima (min) | [5 empty] | Duración Interrogación promedio (min) | [7 empty] | Duración minima (min) | [5 empty] | Duración promedio desplazamiento a sitio (hh) |  |  |  | Duracion Total año(hh) |  |  |  |  | Tiempo Total Interrogación (hh)
Generaci¿n |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Comercializaci¿n entre agentes |  | 86942 | [7 empty] | 11.38 |  |  |  |  | 0.28 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 405.7293 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 5.1333 |  |  |  |  | 410.8627
Comercializaci¿n entre agentes y usuarios |  | 569996 | [7 empty] | 137.67 |  |  |  |  | 1.62 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 15389.892 | [7 empty] | 4127 | [7 empty] | 20 | [5 empty] | 2.01 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 757.3045 |  |  |  |  | 16147.1965
Enlace Internacional |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Interconexi¿n Internacional |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Distribuci¿n |  | 55788 | [7 empty] | 59.1 |  |  |  |  | 0.35 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 325.43 | [7 empty] | 38 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 6.9667 |  |  |  |  | 332.3967
Demanda desconectable |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Indices CGM |  | 712726 | [7 empty] | 69.3833 |  |  |  |  | 0.75 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 16121.0513 | [7 empty] | 4193 | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 2.0033 | [7 empty] | 1.6667 | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 769.4045 |  |  |  |  | 16890.4558
Observaciones / Hechos Relevantes
4. INFORME DE GESTION DE FRONTERAS
Definición de Frontera | [7 empty] | Fronteras Activas | [36 empty] | Fronteras Canceladas en el periodo | [13 empty] | Cantidad de Fronteras activas al cierre del periodo | [9 empty] | Tasa de Crecimiento anual
[8 empty] | Cantidad de fronteras al inicio del periodo | [10 empty] | Fronteras inscritas en el periodo | [13 empty] | Fronteras suspendidas al cierre del periodo
Generaci¿n | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Comercializaci¿n entre agentes | [7 empty] | 36 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 36 | [9 empty] | 0%
Comercializaci¿n entre agentes y usuarios | [7 empty] | 418 | [10 empty] | 11 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 424 | [9 empty] | 1.44%
Enlace Internacional | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Interconexi¿n Internacional | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Distribuci¿n | [7 empty] | 17 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 17 | [9 empty] | 0%
Demanda desconectable | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Subtotal | [7 empty] | 471 | [10 empty] | 11 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 477 | [9 empty] | 1,27%
Nota: 1 Reportar la cantidad de fronteras activas en estado suspendido (no descontar de las fronteras al inicio del periodo o inscrito en el periodo) VER: Anexo 1. RELACIÓN DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO, ANEXO 2. RELACIÓN FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO
Observaciones / Hechos Relevantes | [33 empty] | Gráficos
5. INFORME DE DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS
Tipo de Canal | [5 empty] | % Disponibilidad de canales por tiempo | [38 empty] | % Disponibilidad por intentos
[6 empty] | Tiempo total de Operación hh/año | [7 empty] | Disponibilidad hh/año | [10 empty] | Indisponibilidad hh/año | [9 empty] | % Disponibilidad | [9 empty] | Total de intentos en el periodo | [11 empty] | Intentos Exitosos | [7 empty] | Intentos Fallidos | [5 empty] | % Disponibilidad
GPRS | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
3G | [5 empty] | 1972296 | [7 empty] | 1968492.88 | [10 empty] | 3803.12 | [9 empty] | 99.81% | [9 empty] | 341010 | [11 empty] | 121725 | [7 empty] | 219285 | [5 empty] | 36%
4G | [5 empty] | 1382352 | [7 empty] | 1380262.09 | [10 empty] | 2089.91 | [9 empty] | 99.85% | [9 empty] | 194359 | [11 empty] | 81878 | [7 empty] | 112481 | [5 empty] | 42%
LAN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
TCP/ETHERNET | [5 empty] | 441408 | [7 empty] | 441299.85 | [10 empty] | 108.15 | [9 empty] | 99.98% | [9 empty] | 137612 | [11 empty] | 120571 | [7 empty] | 17041 | [5 empty] | 88%
Fibra ¿ptica | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Enlace satelital | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
L¿nea telef¿nica | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Otros | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
TOTAL | [5 empty] | 3796056 | [7 empty] | 3790054.82 | [10 empty] | 6001.18 | [9 empty] | 99.84% | [9 empty] | 672981 | [11 empty] | 324174 | [7 empty] | 348807 | [5 empty] | 48,17%
Observaciones / Hechos Relevantes
Gráficos
6.INFORME ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de la actividad | [7 empty] | Fronteras Activas | [6 empty] | Tamaño de la muestra | [6 empty] | Conformes | [9 empty] | No conformes | [8 empty] | % de Conformidad | [9 empty] | Cumple Validación
Validaci¿n 1ra muestra) |  |  |  |  | 2023 11 15 | [7 empty] | 458 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 33 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | [9 empty] | CUMPLE
Validaci¿n 2da muestra) |  |  |  |  | 2023 11 29 | [7 empty] | 458 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | [9 empty] | CUMPLE
Nota: Diligenciar la cantidad de fronteras, tamaño de la muestra y condiciones de aceptación y rechazo de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 de la Resolución CREG 038 de 2014
Observaciones / Hechos Relevantes
7.INFORME ACTIVIDADES CRÍTICA
MES | [6 empty] | Fronteras Activas (a cierre de mes) | [10 empty] | Total de Lecturas en el mes | [7 empty] | Lecturas objeto de crítica | [14 empty] | % Lecturas en crítica | [9 empty] | Lecturas aceptadas en crítica | [10 empty] | % Aceptación de registros en crítica (confirmación de lecturas)
ENERO | [6 empty] | 453 | [10 empty] | 14025 | [7 empty] | 80 | [14 empty] | 0.57% | [10 empty] | 79 | [9 empty] | 98.75%
FEBRERO | [6 empty] | 453 | [10 empty] | 12684 | [7 empty] | 53 | [14 empty] | 0.42% | [10 empty] | 53 | [9 empty] | 100%
MARZO | [6 empty] | 453 | [10 empty] | 13999 | [7 empty] | 49 | [14 empty] | 0.35% | [10 empty] | 49 | [9 empty] | 100%
ABRIL | [6 empty] | 454 | [10 empty] | 13596 | [7 empty] | 72 | [14 empty] | 0.53% | [10 empty] | 70 | [9 empty] | 97.22%
MAYO | [6 empty] | 454 | [10 empty] | 14074 | [7 empty] | 50 | [14 empty] | 0.36% | [10 empty] | 50 | [9 empty] | 100%
JUNIO | [6 empty] | 455 | [10 empty] | 13650 | [7 empty] | 52 | [14 empty] | 0.38% | [10 empty] | 51 | [9 empty] | 98.08%
JULIO | [6 empty] | 454 | [10 empty] | 14074 | [7 empty] | 53 | [14 empty] | 0.38% | [10 empty] | 51 | [9 empty] | 96.23%
AGOSTO | [6 empty] | 455 | [10 empty] | 14103 | [7 empty] | 45 | [14 empty] | 0.32% | [10 empty] | 44 | [9 empty] | 97.78%
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 458 | [10 empty] | 13715 | [7 empty] | 48 | [14 empty] | 0.35% | [10 empty] | 47 | [9 empty] | 97.92%
OCTUBRE | [6 empty] | 458 | [10 empty] | 14198 | [7 empty] | 49 | [14 empty] | 0.35% | [10 empty] | 45 | [9 empty] | 91.84%
NOVIEMBRE | [6 empty] | 458 | [10 empty] | 13740 | [7 empty] | 66 | [14 empty] | 0.48% | [10 empty] | 65 | [9 empty] | 98.48%
DICIEMBRE | [6 empty] | 458 | [10 empty] | 14198 | [7 empty] | 72 | [14 empty] | 0.51% | [10 empty] | 72 | [9 empty] | 100%
Total | [6 empty] | 5463 | [10 empty] | 166056 | [7 empty] | 689 | [14 empty] | 0,41% | [9 empty] | 676 | [10 empty] | 98,11%
Observaciones / Descripción breve de los criterios de Crítica:
Gráficos
8. INFORME DE PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ASIC
Prueba | [8 empty] | Fecha de la Actividad | [12 empty] | RECUPERACIÓN DE LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN | [32 empty] | RESPALDOS DE COMUNICACIÓN CGM - ASIC
[22 empty] | Conforme | [18 empty] | Observaciones | [13 empty] | Conforme | [11 empty] | Observaciones
1 | [8 empty] | 2023 07 31 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | PRUEBAS DE RECUPERACION A BD SISTEMA COMERCIAL EXITOSAS
2 | [8 empty] | 2023 12 31 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | VALIDACION Y PRUEBAS DE RESPALDO A BD SISTEMA GESTION Y OPERACION-SITCE EXITOSAS
3 | [8 empty] | 2023 12 31 | [45 empty] | CONFORME | [11 empty] | ENVIOS Y REPORTE AL ASIC USANDO SERVIDOR DE CONTINGENCIA CGM, RESULTADOS EXITOSOS
4 | [8 empty] | 2023 12 31 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | EN GESTION DE LA CONTINUIDAD, DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, RESPALDO Y RECUPERACION EXISTE LA POLITICA DE ASEGURAMIENTO DE LA BASE DE DATOS
5 | [8 empty] | 2023 12 31 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y CONTINUIDAD EN LA OPERACION DE LOS SERVIDORES
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:
9. INFORME DE EVENTOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PLAN DE CONTINGENCIA
EVENTO | [8 empty] | Fecha de la Actividad | [12 empty] | Tipo de Contingencia | [17 empty] | Descripción del evento | [14 empty] | Respuesta del plan de contingencia | [11 empty] | Observaciones / Lecciones aprendidas
1 | [8 empty] | 2023 01 15 | [12 empty] | RECURSO HUMANO | [17 empty] | DEFICIENCIA RECURSO HUMANO CGM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | APOYO CONTRATISTAS - OPERAR CGM, SINCRONIZACION DE RELOJ Y CAMBIO DE CONTRASENA, MANTENER HOJA DE VIDA SISTEMAS DE MEDIDA
2 | [8 empty] | 2023 01 01 | [12 empty] | COMUNICACIONES | [17 empty] | CONTINUIDAD PLAN DE SIMCARDS - LECTURA DE MEDIDORES DESDE CGM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | CONTINUIDAD DE PLANES CON CONTRATISTAS (SINERGIA, PTI, MOVISTAR)
3 | [8 empty] | 2023 10 11 | [12 empty] | SERVIDORES | [17 empty] | AFECTACION OPERACION SERVIDORES SISTEMA OPERATIVO Y DE GESTION CGM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | EJECUCION PLAN DE RECUPERACION SERVIDORES, SOLUCION FALLA DE REDES. EQUIPOS INFRAESTRUCTURA EMCALI
4 | [8 empty] | 2023 12 02 | [12 empty] | BASE DE DATOS/SERVIDORES | [17 empty] | PLAN DE RESPALDO Y RECUPERACION BD SISTEMAS OPERATIVOS Y DE GESTION(CGM) | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | EJECUCION PLAN DE RECUPERACION BD SITCE, SERVIDORES, CONTINUIDAD DEL SERVICIO. ESFERA CONSULTORES.
10. INFORME DE MANTENIMIENTOS A SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de punto de medición |  |  |  | Trimestre | [27 empty] | Total de Mantenimientos | [9 empty] | Informe de tiempos requeridos para el mantenimiento de los sistemas de medición
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [17 empty] | Tiempo promedio de mantenimiento (hh) | [5 empty] | Tiempo promedio de desplazamiento al sist de med (hh) | [6 empty] | Tiempo total hh (mantenimiento) | [7 empty] | Tiempo total hh (desplazamiento) |  |  |  | Tiempo total Mantenimiento + desplazamiento |  |  |  |  | Tiempo total de indisponibilidad de los sistemas de medición pot mto (hh)
1 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5
2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 13 | [9 empty] | 1.92 | [5 empty] | 0.69 | [6 empty] | 24.96 | [7 empty] | 8.97 |  |  |  | 33.93 |  |  |  |  | 9
3 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 10 | [9 empty] | 2.6 | [5 empty] | 0.9 | [6 empty] | 26 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 9
4 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Subtotal |  |  |  | 1 | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 14 | [7 empty] | 28 | [9 empty] | 2.5067 | [5 empty] | 0.86333 | [6 empty] | 65.96 | [7 empty] | 22.97 |  |  |  | 88.93 |  |  |  |  | 23
| Observaciones / Hechos Relevantes | [41 empty] | Gráficos
11. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS
VALIDACIÓN | [6 empty] | Fecha de la Actividad | [9 empty] | Fronteras activas | [8 empty] | Tamaño de la Muestra | [11 empty] | %Fronteras que cumplen integralidad y disponibilidad de lecturas de 2 años (art. 18 Res. CREG 038 de 2014) | [14 empty] | Fronteras que cumplen requisitos de Protección de datos (Art 17, Res. CREG 038 de 2014) | [10 empty] | Cumple validación de Integralidad | [5 empty] | Cumple validación de requisitos de protección de datos
1 | [6 empty] | 2023 06 22 | [9 empty] | 466 | [8 empty] | 62 | [11 empty] | 100 | [14 empty] | 100 | [10 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
2 | [6 empty] | 2023 09 20 | [9 empty] | 465 | [8 empty] | 61 | [11 empty] | 100 | [14 empty] | 100 | [10 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
Nota: El tamaño de la muestra se debe determinar mediante un muestreo aleatorio simple de los sistemas de medición gestionados, con un nivel de confianza del 95%, un error máximo admisible del 5% y una proporción de medidores no conformes del 3%. Se verifica que el almacenamiento de los datos en el CGM debe garantizar la integridad de las mediciones registadas y su disponibilidad por un periodo de al menos dos (2) años contados a partir del dia de la lectura. Además, debe cumplir con los requisitos de protección de los datos establecidos en el articulo 17 de la resolución CREG 038 de 2014.
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:

## Anexo 1
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [5 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI | 3.Año de Reporte 2023
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIC |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 | 3.1. Fecha de Reporte 26/02/2024
ANEXO 1. RELACIÓN DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA |  |  | FECHA NOVEDAD |  | ACCION
Frt00546 | 11900014 | EDIFICIO CENTRO SEGUROS BOLIVAR PROPIEDAD HORIZONTAL |  |  | 2023 09 07 |  | Creada
Frt50712 | 15166057 | COSMOCENTRO CIUDADELA COMERCIAL PH |  |  | 2023 04 13 |  | Creada
Frt50545 | 14842047 | GIT MASIVO S.A. - PATIO TALLER VALLE DE LILI |  |  | 2023 04 01 |  | Creada
Frt52031 | 1982190 | HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO |  |  | 2023 08 03 |  | Creada
Frt49929 | 11358591 | ENALIA SAS |  |  | 2023 08 01 |  | Creada
Frt51113 | 12643298 | FUNDICIONES UNIVERSO PLANTA III |  |  | 2023 06 01 |  | Creada
Frt07589 | 11897728 | CENTENARIO CENTRO COMERCIAL |  |  | 2023 09 07 |  | Creada
Frt45872 | 15279124 | SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA SA |  |  | 2023 09 14 |  | Creada
Frt00743 | 15184922 | CONGELADOS AGRICOLAS CONGELAGRO |  |  | 2023 01 19 |  | Creada
Frt03831 | 3900174 | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA |  |  | 2023 06 01 |  | Creada
Frt50696 | 1782650 | MOTEL REY DEL NORTE |  |  | 2023 04 13 |  | Creada
Frt10335 | 2350289 | LAB. BRISTOL MYERS PRINCIPAL |  |  | 2023 07 01 |  | Cancelada
Frt01598 | 2775189 | PARMALAT COLOMBIA LTDA |  |  | 2023 08 01 |  | Cancelada
Frt34410 | 14646645 | BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ |  |  | 2023 03 02 |  | Cancelada
Frt30921 | 99534803 | SUPERINTER ACOPI |  |  | 2023 03 16 |  | Cancelada
Frt30922 | 14456569 | SUPERINTER ACUARELA |  |  | 2023 06 01 |  | Cancelada

## Anexo 2
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [5 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI | 3.Año de Reporte 2023
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIC |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 | 3.1. Fecha de Reporte 26/02/2024
ANEXO 2. RELACIÓN DE FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO A CIERRE DEL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA |  |  | FECHA SUSPENSION |  | DEUDA(COP $)

## Anexo 3
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [7 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI |  |  | 3.Año de Reporte 2023
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIC |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 |  |  | 3.1. Fecha de Reporte 2/26/2024
ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
ID | TIPO DE DOCUMENTO | VERSION |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO | FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN |  | ALCANCE (BREVE DESCRIPCIÓN)
1 | PROCEDIMIENTO | 03 |  | OPERAR TELEMEDIDA | 2022 10 13 |  | INFORMACIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO DE TELEMEDIDA DEFINICIÓN DE FLUJOGRAMA
2 | INSTRUCTIVO | 02 |  | CONFIGURACIÓN PROGRAMACION E INTERROGACIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS | 2022 10 13 |  | INSTRUCCIONES PARA EJECUTAR LOS PROCESO DE CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INTERROGACIONES AUTOMÁTICAS Y MANUALES.
3 | INSTRUCTIVO | 02 |  | ALMACENAR Y CONCENTRAR LECTURAS EN EL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS | 2022 10 13 |  | DETALLE DEL ALMACENAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS LECTURAS EN LAS BASE DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS
4 | INSTRUCTIVO | 02 |  | GESTIONAR VERIFICACIÓN Y CRÍTICA DE MEDICIONES DEL MERCADO NO REGULADO DE EMCALI CON REPORTE AL ASIC | 2022 10 18 |  | DETALLE DE LA CRÍTICA A LAS MEDICIONES DE LAS FRONTERAS DEL MERCADO CON REPORTE AL ASIC
5 | INSTRUCTIVO | 02 |  | GESTIONAR EL ACCESO LOCAL Y REMOTO A LAS FRONTERAS COMERCIALES | 2022 10 20 |  | REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES DE ACCESO LOCAL Y REMOTO A LAS FROTERAS COMERCIALES
6 | INSTRUCTIVO | 02 |  | ESTIMACION DEL ERROR EN MEDICIÓN DE ENERGIA DEBIDA A CAIDA DE TENSIÓN EN CABLES SECUNDARIOS DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 2022 10 20 |  | ESTIMACIÓN DEL ERROR EN MEDICIÓN DE ENERGÍA DEBIDO A CAIDA DE TENSIÓN EN CABLES SECUNDARIOS DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN
7 | INSTRUCTIVO | 03 |  | REALIZAR PROTECCIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS | 2022 11 16 |  | PROTECCIÓN DE DATOS ALMACENADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE MEDIDAS
8 | GENERAL | 02 |  | ANEXO ESTIMADO DEL ERROR | 2022 10 20 |  | PERMITE DETERMINAR ECUACION PARA TENER EL ERROR TOTAL DE LA MEDICIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DE UNA CARGA CON FACTOR DE POTENCIA
9 | INSTRUCTIVO | 02 |  | ANALIZAR INFORMACIÓN DE FRONTERAS COMERCIALES | 2023 05 04 |  | ANALIZAR INFORMACIÓN DE FRONTERAS COMERCIALES
10 | INSTRUCTIVO | 02 |  | RECOLECCIÓN DE DATOS DE TELEMEDIDA | 2016 09 13 |  | DETALLE RECOLECCIÓN DE DATOS EN SITIO
11 | FORMATO | 03 |  | REVISIÓN EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA | 2016 09 13 |  | REVISIÓN EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA
12 | INSTRUCTIVO | 03 |  | REVISIÓN TÉCNICA DE FRONTERAS COMERCIALES | 2022 10 03 |  | REVISIÓN EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA
13 | INSTRUCTIVO | 03 |  | REVISIÓN TÉCNICA DE TELEMEDIDA | 2022 10 03 |  | PROPORCIONA INSTRUCCIONES PARA EJECUTAR LA REVISIÓN DE MEDIDORES
14 | INSTRUCTIVO | 01 |  | GESTIONAR SINCRONIZACIÓN DE MEDIDOR | 2022 11 16 |  | PROPORCIONA LA INSTRUCCIONES PARA REALIZAR SINCRONIZACIÓN DE HORA Y FECHA EN MEDIDOR
15 | INSTRUCTIVO | 01 |  | REALIZAR LECTURAS REMOTAS Y LOCALES | 2022 11 16 |  | INSTRUCCIONES PARA VALIDAR LAS MEDICIONES INTERROGADAS MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE LAS DESCARGADAS LOCALMENTE CON LAS CONSOLIDADAS EN BD DEL CGM(LECTURA REMOTA).
16 | INSTRUCTIVO | 01 |  | REALIZAR CAMBIO DE CONTRASEÑA EN CGM | 2022 11 16 |  | DEFINE LAS INSTRUCCIONES PARA REALIZAR CAMBIO DE CONTRASEÑA EN MEDIDORES
17 | INSTRUCTIVO | 01 |  | GESTIONAR TRANSIMISIÓN DE DATOS CGM Y ASIC | 2022 11 16 |  | PROPORCIONA LA INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE CGM Y ASIC
18 | INSTRUCTIVO | 01 |  | GESTIONAR REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN FALLA COMPONENTES DEL SISTEMA DE REPORTE A XM DE CLIENTES DEL MNR ENERGÍA | 2022 11 16 |  | PROPORCIONA LAS INSTRUCCIONES PARA REVISAR E IDENTIFICAR FALLA EN COMPONENTES DEL SISTEMA DE REPORTE A XM DE CLIENTES DEL MNR ENERGÍA Y FACILITAR SOLUCIÓN AL REPORTAR A LAS AREAS DE APOYO.
19 | INSTRUCTIVO | 01 |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE LAS FRONTERAS COMERCIALES CON REPORTE AL ASIC | 2023 06 07 |  | PROPORCIONA LAS INSTRUCCIONES PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE MEDICION DE LAS FRONTERAS COMERCIALES CON REPORTE AL ASIC